安全閥性能測試結果報告表
	事業單位
	                                              印

	設備名稱
	
	最高使用壓力
	kgf/cm2

	設備編號
	
	打印號碼
	

	安全閥
(製)
編  號
	閥徑
mm
	銘牌
設定壓力
Kgf/cm2
	 測試日期
	性能測試結果(kgf/cm2)
	測試結果及註記

 (備註3)

	
	
	
	
	設定(初噴)壓力
(備註1)
	停噴壓力
(備註2)
	

	
	
	
	年   月  日
	
	
	

	
	
	
	年   月  日
	
	
	

	
	
	
	年   月  日
	
	
	

	
	
	
	年   月  日
	
	
	

	測試單位：                                                    印
地    址：                                                       （委外測試時填寫）


測試人員：                         設備部門主管：
備註：
(1)CNS9969.7.2.1(a)設定(初噴)壓力：與銘牌設定壓力之許可差±3%或0.15bar取其大者  
   CNS7248表11  LPG運輸槽設定(初噴)壓力：該槽體之耐壓試驗壓力之80%以下值
   CNS12655.9.4.(2)冷媒設備設定(初噴)壓力：高壓部為設計壓力之1.15倍之壓力以下

                                           低壓部為設計壓力之1.1倍之壓力以下
(2)CNS9969.7.2.1(d)停噴壓力= 設定(初噴)壓力-噴降壓力
	噴 降 壓 力
	與設定(初噴)壓力之許可差

	  可壓縮流體(氣體)
	最小 2%   ， 最大15%或0.3 bar取其大者

	不可壓縮流體(液體)
	最小 2.5% ， 最大20%或0.6 bar取其大者


   CNS7248表11  LPG運輸槽停噴壓力：依罐裝內容物之氣密試驗壓力以上之壓力
(3)如安全閥銘牌設定壓力與考量背壓及/或溫度修正之冷差試驗壓力(CDTP)兩項不同數值時，得於測試結果欄加註原廠考量背壓及/或溫度修正之冷差試驗壓力(CDTP)。
表單編號�
P3-62-27C�
109.11�
�









11
1

