	            鍋爐
	□構造
□變更
	檢查自行檢查紀錄

	事業單位名稱
	
	熔接檢查號碼

或設備編號
	

	型式及名稱
	
	構造檢查號碼
	

	檢查項目
	檢查內容及實測數據
	檢查結果

	一、變更檢查部分
	1.變更之部分：

□鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板之變動或補強支撐之變動。
□過熱器或節煤器之變動。
□燃燒裝置之變動。
□安裝基礎之變動。
	

	
	2.鍋爐之胴體或集管器經修改達1/3以上，或其爐筒、火室、端板、管板全部修改者，應檢具型式檢查合格證明。
	

	
	3.變更檢查準用構造檢查實施相關檢查項目。
	

	
	4.板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。
	

	
	5.熔接之鋼料應為含碳量在0.35%以下，且適於熔接者。
	

	二、文件確認
	1.鍋爐明細表：應詳填鍋爐型式，最高使用壓力，傳熱面積，主要結構部分之種類、材料、內徑、長度、厚度，施工負責人姓名等。
	

	
	2.構造詳圖：鍋爐主要部分之形狀、板厚、材質、接合部之接合方法、熔接部開槽形狀、補強等結構應完整。
	

	
	3.強度計算書：□最高使用壓力 □胴體 □端板（或管板） □爐筒（或火室） □煙管（或水管） □集管器 □傳熱面積 □人孔及補強等。
	

	
	4.□熔接明細表（以熔接製造者）。

□型式檢查合格證明及材質證明（以鉚接製造者）。
	

	
	5.□構造詳圖及強度計算書經主任設計者簽認。

□材質證明、使用材料及施工方法經施工負責人簽認。
	

	三、施工方法
	□熔接程序規範（WPS）符合施工條件要求並經檢查機構核准。
□熔接部開槽之形狀及尺寸應符合構造詳圖。
	

	四、材料檢查
	□使用材料符合CNS2139 3.2材料之使用限制之規定。
□使用材料符合CNS2139附表2容許抗拉應力值相對應之溫度範圍。
□確認材料表面並無其他有害缺陷。
□使用材料記號、製鋼爐號及製鋼批號之刻印或噴印與材質證明應相符。
	

	五、構造及尺寸
	1.依構造詳圖及構造明細表之記載內容，檢查材料厚度、胴體、管板（端板）、爐筒（火室）、煙管（水管）、人孔及補強等構造尺寸。

實測厚度: 胴體：　　　　  mm，端板：　　　 　 mm
管板：　　　 　 mm，爐筒：　　 　　 mm
	

	
	2.板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。
	

	
	3.胴體之真圓度以不超過該斷面標稱內徑之1 ﹪為準（最大20 mm）。
	

	
	4.平型端板凸緣處內半徑ｒ(ｒ≧3ｔ)：　　　　　   t：　　　　　
碟型端板(不裝爐筒者) 凸緣處內半徑(r)或中央部內半徑(R)：

Ｒ≦Ｄ，ｒ≧0.06Ｄ。Ｒ：　　　　ｒ:　　　　  Ｄ：　　　　　
	

	
	5.碟型(半橢圓型)端板以標準型板檢查，其最大間隙應在端板凸緣部內徑之1.25 ﹪以下。
	

	
	6.圓筒火室或爐筒之縱向接合，應採用對頭雙面熔接。
	

	
	7.波型爐筒之節距、谷深寸法應符合標準。
	

	
	8.煙管鍋爐得裝設適當之牽條、牽管及斜牽板等。

牽條、牽管及斜牽板之位置、數量與構造尺寸詳圖符合。
	

	
	9.以熔接裝設時，牽管厚度應在4mm以上，且熔接前應稍予擴管。
	

	
	10.煙管（水管）的裝設應符合規定。
	

	六、孔及管台
	1.人孔等：

□人孔之數量及尺寸符合。人孔尺寸：　　　　      x     個
□掃除孔及檢查孔之數量及尺寸符合。

掃除孔尺寸：　　     x    個，檢查孔尺寸：　　     x    個
	

	
	2.設置於胴體、端板及平板之孔，應依規定加以補強。
	

	
	3.裝設安全閥及水位計等管台位置及大小尺度之確認。
	

	七、安全裝置
	1.安全閥之數量：□ 1支（限用於傳熱面積50m2以下者）  

 □ 2支以上。
	

	
	2.安全閥應裝設在易於檢查之位置並儘量直接裝設於鍋爐本體。
	

	
	3.安全閥之標稱直徑：（1）     mm （2）     mm （3）     mm
	

	
	4.水位計之裝設位置應在適合之安全位置。
	

	八、耐壓試驗
	鍋爐種類：□蒸汽鍋爐  □熱水鍋爐

最高使用壓力：　　　kgf/cm2   

試驗壓力：　　　　  kgf/cm2（不得超過規定壓力6％以上）
試驗結果：□無異狀  □洩漏
	

	九、標示
	1.鍋爐應設有最高使用壓力、蒸汽使用溫度、最大蒸發量、製造廠名稱、製造號碼及製造年月之銘板，並一併載入傳熱面積、檢查號碼。
	

	
	2.檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。
	

	十、其他
	
	

	備       註
	1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。

2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。

	
	表單編號
	P3-62-41A   
	98.11


	檢查人員簽章：
	
	檢查單位簽章：
(施工負責人簽章)
	
	設置事業單位簽章：
(主任設計者簽章)
	

	檢查日期：
	
	檢查日期：
	
	日期：
	




















PAGE  

